ОАО «РЖД»

# Департамент электрификации и электроснабжения

Технологические карты

на  работы по содержанию и ремонту  устройств

контактной сети электрифицированных

железных дорог

Книга II

Техническое обслуживание и текущий ремонт

2009 г.

Утверждаю

Главный инженер Департамента

электрификации и электроснабжения

________________В.В.Хананов

«    14    »       декабря          2009 г.

№                  ЦЭ-868-П5/1-2

Технологические карты

на работы по содержанию и ремонту устройств

контактной сети электрифицированных

железных дорог

Книга II

Техническое обслуживание и текущий ремонт

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| Общая часть |  | 6 |
| Часть 1. Техническое обслуживание |  |  |
| Глава 1.1 Объезды, обходы, осмотры |  |  |
| Карта 1.1.1 | Объезд с осмотром контактной сети | 8 |
| Карта 1.1.4 | Обход с осмотром, в том числе для оценки состояния и объемов ремонта контактной сети и электротяговой рельсовой цепи | 13 |
| Карта 1.1.6 | Верховое обследование контактной сети | 29 |
| Карта 1.1.7 | Осмотр пересечений воздушных линий (ВЛ) с контактной сетью | 35 |
| Глава 1.2. Диагностические испытания и измерения |  |  |
| Карта 1.2.1 | Диагностирование параметров контактной сети вагоном-лабораторией с бальной оценкой ее состояния | 39 |
| Карта 1.2.5 | Диагностирование измерительными штангами фарфоровых тарельчатых изоляторов контактной сети переменного тока со стороны пути | 43 |
| Карта 1.2.9 | Диагностирование на нагрев токоведущих зажимов и контактов разъединителей приборами типа ИКД и ИКТ | 49 |
| Карта 1.2.13 | Испытание контактной подвески главных путей (перегонов и станций) токоприемником, имеющим повышенное статическое нажатие | 55 |
| Карта 1.2.15 | Профилактические испытания, измерения и настройка аппаратуры защиты станции стыко-вания (ЗСС) | 59 |
| Карта 1.2.20 | Профилактические испытания и проверка работы указателя «Опустить токоприемник» | 75 |
| Карта 1.2.21 | Измерения с проверкой исправности в цепи за- земления опоры искрового промежутка (ИП) | 82 |
| Карта 1.2.30 | Измерения с проверкой дополнительной изоляции в узлах заземлений опоры с секционным разъединителем, ограничителем перенапряжения и деталей крепления подвески в искусственных сооружениях | 84 |
| Карта 1.2.32 | Диагностирование состояния фундаментов металлических опор | 92 |
| Карта 1.2.34 | Диагностирование ультразвуковым методом состояния центрифугированной железобетонной опоры с оценкой ее несущей способности | 98 |
| Карта 1.2.37 | Испытание схемы плавки гололеда или профилактического подогрева контактной подвески | 105 |
| Часть 2 Текущий ремонт |  |  |
| Глава 2.1 Комплексная проверка состояния и ремонт |  |  |
| Карта 2.1.1 | Комплексная проверка состояния, регулировка и ремонт контактной сети | 112 |
| Карта 2.1.2 | Комплексная проверка состояния, регулировка и ремонт неизолирующего сопряжения анкерных участков | 135 |
| Карта 2.1.3 | Комплексная проверка состояния и ремонт питающей (отсасывающей) линии, усиливающего, экранирующего и отсасывающего проводов многопроводной системы | 145 |
| Карта 2.1.4 | Обследование состояния подземной части опоры (фундамента анкера) с откопкой грунта | 151 |
| Карта 2.1.5 | Комплексное обследование состояния надземной части железобетонной и металлической опоры | 157 |
| Карта 2.1.6 | Комплексное обследование состояния, регулировка и ремонт поддерживающих конструкций | 163 |
| Глава 2.2. Проверка состояния, регулировка и ремонт |  |  |
| Карта 2.2.1 | Проверка состояния, регулировка и ремонт изолирующего сопряжения анкерных участков и нейтральной вставки | 170 |
| Карта 2.2.2 | Проверка состояния, регулировка и ремонт воздушной стрелки | 181 |
| Карта 2.2.6 | Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя без снятия напряжения | 194 |
| Карта 2.2.7 | Проверка состояния, регулировка и ремонт секционного разъединителя со снятием напряжения | 208 |
| Карта 2.2.8 | Проверка состояния, регулировка и ремонт ручного или моторного привода и пульта управления секционного разъединителя | 212 |
| Карта 2.2.10 | Проверка состояния, регулировка и ремонт рогового разрядника со снятием напряжения | 219 |
| Карта 2.2.11 | Проверка состояния, регулировка и ремонт трубчатого разрядника | 224 |
| Карта 2.2.12 | Проверка состояния и ремонт индивидуального заземления металлической опоры контактной сети, пункта группировки, искусственного сооружения | 230 |
| Карта 2.2.13 | Проверка состояния и ремонт индивидуального заземления железобетонной опоры | 234 |
| Карта 2.2.17 | Проверка состояния, регулировка и ремонт аппаратуры защиты станций стыкования (ЗСС) | 242 |
| Карта 2.2.22 (Разработана впервые) | Проверка состояния ограничителя перенапряжения со снятием напряжения | 247 |
| Глава 2.3. Замена деталей и очистка |  |  |
| Карта 2.3.1 | Замена фиксирующего зажима | 253 |
| Карта 2.3.2 | Замена стыкового зажима контактного провода | 257 |
| Карта 2.3.14 | Очистка от загрязнения изоляторов контактной сети | 265 |
| Карта 2.3.15 | Очистка от загрязнений анкерных изоляторов тросов изолированной гибкой поперечины без снятия напряжения | 269 |
| Карта 2.3.16 | Очистка от загрязнения подвесных изоляторов и вторых от опоры изоляторов нейтральной вставки нижнего фиксирующего троса на изолированной гибкой поперечине под напряжением | 272 |
| Карта 2.3.20 (Разработана впервые) | Проверка состояния, регулировка и ремонт блочно-полиспастного компенсирующего устройства | 278 |
| Карта 2.3.21 (Разработана впервые) | Измерение сопротивления изоляции и tg δ фарфоровых тарельчатых изоляторов и испытание их повышенным напряжением | 286 |
| Карта 2.3.22 (Разработана впервые) | Проверка состояния репера и положения уровня головки рельса относительно репера | 291 |

Общая часть

Настоящий сборник содержит переработанные и дополненные технологические карты на работы по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог  ОАО «РЖД» (капитальный ремонт), а также  разработанные новые технологические карты в соответствии с  заданием ЦЭ ОАО «РЖД».

Технологические карты определяют виды, объемы, подготовительные работы  и порядок выполнения технического обслуживания и ремонта основных элементов контактной сети постоянного и переменного тока.

Настоящий сборник предназначен для руководства при организации и выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств контактной сети, выполняемых персоналом районов контактной сети, специальными бригадами ремонтно-ревизионного участка дистанций электроснабжения. Конструкции и узлы устройств контактной сети должны соответствовать типовым проектам и Правилам устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог, ЦЭ-868 от 11.12.2001г. (далее - ПУТЭКС).

В основу разработки новых, переработки и дополнений технологических карт положены нормативные документы, действующие в хозяйстве электрификации и электроснабжения  ОАО «РЖД», в том числе:

- Правила устройства и технической эксплуатации контактной сети электрифицированных железных дорог, ЦЭ-868 (М, Трансиздат, 2002г.);

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения сигнализации, централизации, блокировки и связи на федеральном железнодорожном транспорте, ЦЭ-881 (М, Трансиздат, 2002г.);

- Технологические карты на работы по содержанию и ремонту устройств контактной сети электрифицированных железных дорог. Книга II Техническое обслуживание и текущий ремонт, от 21.11.1998г. ЦЭ/№ 197-5/1-2 (М, Трансиздат, 1999 г.);

- Технические указания, информации ЦЭ ОАО «РЖД», замечания и предложения дистанций электроснабжения и служб электрификации и электроснабжения железных дорог ОАО «РЖД».

Технологические карты дают подробное технически обоснованное описание операций по техническому обслуживанию и ремонту контактной сети и должны соблюдаться при выполнении работ. В технологических картах учтены требования охраны труда в отношении мер безопасности, состав исполнителей и их квалификация. Последовательность операций должна строго соблюдаться при выполнении работ.

Наименование профессий и разряды квалификации рабочих дистанций электроснабжения приняты согласно единого тарифно-квалификационного справочника (ЕТКС  выпуск 56, 1984г) и сборника тарифно-квалификационных характеристик рабочих, занятых на железнодорожном транспорте (Москва, ПВЦ МПС, 1999 г.).

В численный состав исполнителей не входят сигналисты для ограждения места работ. Их количество определяется в соответствии с Инструкцией по обеспечению безопасности движения поездов при производстве работ на контактной сети с учетом местных условий и уточняется в наряде на производство работ. Они должны иметь при себе необходимые сигнальные принадлежности и переносные радиостанции в количестве, предусмотренные в разделе 3 технологических карт.

При выполнении предусмотренных настоящим сборником работ применяются приборы, инструмент и приспособления, машины и механизмы, выпускаемые электротехнической промышленностью, заводами и дорожными мастерскими (ЭМАСТ) ОАО «РЖД», предназначенные специально для работ в устройствах электроснабжения. Все необходимые машины, механизмы, приборы, инструмент, защитные средства и приспособления должны быть испытаны (проверены), в технически исправном состоянии и отвечать требованиям охраны труда, пожарной безопасности.

Затраты труда, нормы времени на производство работ по технологическим картам устанавливаются отдельным нормативным актом.

Требования безопасности

Работы по техническому обслуживанию и ремонту, устройств электроснабжения должны выполняться в полном соответствии с Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (М, изд-во НЦ ЭНАС, 2001г.), Правилами безопасности при эксплуатации контактной сети и устройств электроснабжения автоблокировки железных дорог (ЦЭ-750, М, Трансиздат, 2000 г.),  Инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети (ЦЭ-761, М, Трансиздат, 2000 г.) и других нормативных актов МПС России и ОАО «РЖД».

Обслуживающий персонал, занятый на технологических процессах, должны иметь достаточный опыт работы в устройствах электроснабжения, установленным порядком проверены в знании Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации и других нормативных актов ОАО «РЖД», том числе по охране труда, безопасному производству работ.

Количество исполнителей, меры безопасности при подготовке и выполнении работ, с учетом местных условий, уточняется нарядом-допуском (далее - нарядом), распоряжением, выданным на производство работ.

Работы по технологическим картам выполняют после выполнения организационных и технических мероприятий, предусмотренных нарядом, распоряжением на производство работ.

При выполнении земляных работ, с целью обеспечения сохранности инженерных коммуникаций и электробезопасности работников, должны руководствоваться требованиями «Положения об обеспечении безопасности эксплуатации технических сооружений и устройств железных дорог при строительстве, реконструкции (или) ремонте объектов инфраструктуры ОАО «РЖД», утвержденные ЦЗ-1 ОАО «РЖД» 16.02.2006 г. № ВМ-1258.

Подача заявок на предоставление «окон» в графике движения поездов, а также на выдачу предупреждений поездам производят установленным порядком.

ЧАСТЬ 1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ГЛАВА 1.1. ОБЪЕЗДЫ, ОБХОДЫ, ОСМОТРЫ

Технологическая карта № 1.1.1

(Переработанная и дополненная)

Объезд с осмотром контактной сети

1. Состав исполнителей

Начальник района, электромеханик или электромонтер 6 разряда - 1

2. Условия выполнения работ

Объезд с осмотром выполняется:

2.1. Из передней кабины электровоза, электропоезда или автомотрисы.

2.2. Объезд контактной подвески и боковых путей станции из автомотрисы АРВ.

2.3. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера, с указанием времени объезда, наименования участка, подлежащего объезду, и номера поезда, с которого будет производиться объезд.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса, шт. ……………………………………………………………....1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ……..........1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Получить распоряжение на выполнение работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.2. Уведомить энергодиспетчера о предстоящем объезде, указав номер пути,

наименование перегона, станции (или участка), время начала объезда и номер

поезда, с которого будет производиться объезд.

4.3. Прибыть на станцию (остановочный пункт), с которой начнется объезд.

Продолжение технологической карты № 1.1.1

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение осмотра | При объезде внимательно наблюдать за состоянием контактной сети, выявлять видимые повреждения отдельных ее элементов, нарушения их регулировки или положения, а также отклонения от технических требований и норм, изложенных в ПУТЭКС (ЦЭ-868). При объезде обратить особое внимание на: — положение опор (наклон и прогиб не допускается), надежность закрепления их в грунте (вблизи опор не должно быть просадок, оползней или размыва грунта), исправность заземления; — соответствие положения фиксаторов температуре воздуха или техническим нормам, расстояние между контактным проводом и его основным стержнем, нижним фиксирующим тросом или фиксирующей оттяжкой (недопустимо уменьшение этого расстояния — поджатие), исправность наклонных струн или жестких распорок, а также ограничителей подъема; — величину стрел провеса продольных проводов и их взаимное расположение, поджатие проводов к за-земленным конструкциям, наличие оборванных жил, провисание проводов средних анкеровок или анкеро-вочных ветвей сопряжений анкерных участков; — состояние изоляторов, наличие поврежденных изоляционных деталей или наличие изгиба соедини- |

Продолжение технологической карты № 1.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | тельной арматуры, а также поджатие подвесных изоляторов гирлянд к заземленным конструкциям; — состояние компенсаторных устройств (не допустимы обрывы жил тросов, расстояния между блоками, а также от нижней части грузов компенсатора до земли и от верха грузовой штанги до неподвижного блока компенсатора должны соответствовать температуре воздуха); — состояние троса и струн (не допустимы обрывы струн и жил на тросе, наклон струн вдоль пути не должен превышать 30о к вертикали (при полуком-пенсированной подвеске); — состояние и регулировку разрядников, сек-ционных изоляторов, воздушных стрелок; — состояние разъединителей, шлейфов и приводов; — наличие механических колебаний («пляски») проводов контактной сети; — взаимодействие токоприемников встречных поездов и контактной подвески по соседнему пути; — уровень напряжения по приборам в кабине машиниста. Резкие колебания стрелки киловольтметра во время движения сигнализирует о нарушении токосъема. Результаты осмотра и все выявленные отклонения от технических норм фиксировать в блокноте с указанием их места нахождения (наименование перегона или станции, номер пути, опоры, пролета и так далее). |

Продолжение технологической карты № 1.1.1

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При выявлении отклонений, которые могут вызвать нарушения в движении поездов, через энергодиспетчера принять меры по их незамедлительному устранению, организации пропуска поездов в этом месте с опущенными токоприемниками или с ограничением скорости движения. При возникновении сомнений в оценке состояния провести повторный объезд или обход этого места с осмотром. |
| 2 | Объезд боковых путей | Объезд контактной подвески боковых путей станции с автомотрисы АРВ выполняют из смот-рового окна при поднятом токоприемнике. Дополнительно к пункту 5.1 обращают внимание на положение контактного провода относительно оси пути, расстояний между контактным проводом и фиксирующими тросами, на ведущих стрелках – на зону подхвата, положение устройств одновременного подъема контактных проводов, отходящие ветви, на секционных изоляторах – плавность прохода полоза токоприемника. Маневровые передвижения по станции выпол-няют по согласованию с ДСП установленным порядком. |

6. Окончание работ

6.1. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании и результатах объезда, возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. Результаты осмотра при объезде перенести в Журнал осмотров и

Окончание технологической карты № 1.1.1

неисправностей (форма ЭУ-83). Особо выделить неисправности:

- подлежащие устранению немедленно, с указанием сроков выполнения;

- подлежащие включению в план текущего ремонта очередного месяца;

- подлежащие включению в план капитального ремонта очередного года.

Технологическая карта № 1.1.4

(Переработанная и дополненная)

Обход с осмотром, в том числе для оценки состояния и объемов

ремонта контактной сети и электротяговой рельсовой цепи

1. Состав исполнителей

Начальник района, электромеханик или электромонтер 6 разряда – 1

Электромонтер 5 разряда – 1

Электромонтер 4 разряда – 1

2. Условия выполнения работ

Обход с осмотром выполняется в соответствии с требованиями охраны труда:

2.1. В соответствии с месячным графиком комплексно по анкерным участкам перегонов, а на станциях – по группам путей (паркам) с использованием бинокля.

2.2. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера, с указанием времени и места обхода, состава исполнителей.

2.3. Электромонтеры 5 и 4 разряда выполняют обход совместно (в 2 лица).

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Бинокль, шт. …………………………………………………………….............1

Молоток на длинной рукоятке, шт. …………………………………………...1

Рулетка измерительная, шт. ……………………………………………………1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ……...........1

Жилет сигнальный, шт. ………………………….......(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………..…….…..…………………..1

Переносная электростанция, шт. ……………………………………………….1

Продолжение технологической карты № 1.1.4

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Получить распоряжение на выполнение работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.2. Уведомить энергодиспетчера о предстоящем обходе с осмотром с указанием наименования перегона или группы путей (парка) станции и времени начала обхода, состава исполнителей.

4.3. Прибыть к месту начала обхода с осмотром.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Общие требования | Визуальному осмотру подвергаются все устройства и узлы, опорные и поддерживающие конструкции, выявляются их повреждения и неисправности, проверяются на соответствие техническим требованиям ПУТЭКС (ЦЭ-868). При осмотре определяются виды и объемы работ по текущему и капитальному ремонтам (при задании). При обходах пользоваться разработанными маршрутами, соблюдая порядок следования по путям в соответствии с Инструкцией по безопасности для электромонтеров контактной сети (ЦЭ-761). Осмотр вести по каждому анкерному участку последовательно из удобных и безопасных мест, откуда видны все узлы и элементы устройств, сосредоточив внимание на главных из них. Выявленные, в результате осмотра отклонения от технических норм, а также устройства, подлежащие текущему или капитальному |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ремонту, занести в блокнот, с указанием их места нахождения (наименование перегона или станции, номер пути, номер анкерного участка и опоры, пролета и т.п.). При выявлении отклонений, которые могут вызвать нарушения в движении поездов, через энергодиспетчера принять меры по их устранению, организации пропуска поездов в этом месте с опущенными токоприемниками или с ограничением скорости движения поездов. |
| 2 | Осмотр опор | Проверить положение опоры (наклон и прогиб не допускаются), надежность закрепления в грунте (вблизи опор не должно быть просадок, оползней или размыва грунта). У металлических опор с помощью бинокля проверить состояние сварных соединений и уголков (деформация не допускается), оценить качество защитного покрытия и определить необходимость его возобновления. Особое внимание обратить на основание опоры в местах погрузки и выгрузки химических удобрений и других агрессивных по отношению к металлу грузов. Места разъема опор на фундаменте не должны быть засыпаны грунтом, щебнем или завалены другими материалами и конструкциями. Проверить состояние анкерных болтов и целостность изоляционных деталей между анкерными болтами и опорой (при наличии). У железобетонных опор проверить состояние |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | поверхности, в том числе состояние ранее отремонтированных мест (сколы, подтеки ржавчины, поперечные и продольные трещины не допустимы), проверить прочность бетона простукиванием молотком. Определить необходимость ремонта или дополнительного обследования с оценкой технического состояния или диагностирования. Проверить состояние надземной части фундамента и анкера опоры. Не допускаются на поверхности продольные и поперечные трещины, нарушение гидроизоляционного покрытия. Проверить прочность бетона простукиванием молотком. Определить необходимость дополнительной оценки состояния или диагностирования. Проверить наличие на опоре порядкового номера и знака высокого напряжения (красной стрелы на белом фоне). Осмотреть в бинокль места крепления на опоре консолей, кронштейнов, траверс, оценить их состояние и положение по отношению к оси пути. Убедиться в правильном положении валиков и наличии шплинтов, а также крепежных болтов. Проверить состояние защитного покрытия консолей, кронштейнов и других металлических конструкций. Определить необходимость его возобновления. Проверить состояние оттяжек анкерной опоры, места их крепления на опоре и на анкере, целостность изоляционной прокладки в узле крепления |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | оттяжек к анкеру. Проверить равномерность натяжения ветвей оттяжки по вибрации, вызванной ударами по ним каким-либо предметом. Осмотреть заземление всех металлических конструкций на опоре, присоединение заземляющего проводника к тяговому рельсу и на опоре, убедиться, что проводник уложен изолированно от грунта (на полушпалках или в полиэтиленовых трубках) и не препятствует проходу снегоочистителя. Проверить подключение и надежность закрепления искрового промежутка или диодного заземлителя, состояние корпуса на наличие видимых разрушений и шунтирование его опорой. При осмотре группового заземления опоры осмотреть узлы крепления в точке подвеса провода, проверить целостность соединения между групповым тросом и металлическими конструкциями опоры, убедиться в отсутствии оборванных жил троса. |
| 3 | Осмотр ригеля жесткой поперечины | Проверить состояние сварных соединений, наличие деформаций. На ригеле не должно быть видимого прогиба поперек или вдоль оси пути, деформации раскосов. Обратить внимание на правильность расположения раскосов в ферме. Они должны быть направлены (наклонены) от опор к середине ригеля. Проверить состояние и правильность натяжения фиксирующего троса, правильность положения на нем фиксаторов. |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить состояние узлов крепления ригеля на опоре, узлов крепления контактной подвески на ригеле, а также состояние антикоррозионного покрытия (окраски) ригеля и установленных на нем металлических конструкций. Определить необходимость возобновления окраски. |
| 4 | Осмотр гибкой поперечины | Проверить положение и регулировку всех тросов гибкой поперечины, а также вертикальных и наклонных струн между ними, оценить необходимость их регулирования, руководствуясь нижеследующим: — поперечные несущие тросы должны иметь одинаковое натяжение (равные стрелы провеса) и располагаться параллельно по отношению друг к другу; — верхний фиксирующий трос должен располагаться горизонтально без видимой стрелы провеса. Расстояние от него до низшей точки провеса поперечных несущих тросов должно быть не менее 400 мм; — нижний фиксирующий трос должен располагаться горизонтально без видимой стрелы провеса выше уровня контактных проводов на 450+50 мм — на прямых участках пути и внутренней стороне кривой радиусом более 2000 м и на 400+50 мм — на внутренней стороне кривой радиусом менее 2000 м. В ветровых местах на путях со скоростью движения поездов более 120 км/ч эти расстояния должны увеличиваться на 50 мм; — вертикальные струны должны располагаться перпендикулярно оси пути в одной вертикальной |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | плоскости, совпадающей с продольными осями опор. В кривых участках пути вертикальная струна смещается на 0,5-0,8 м от оси пути во внешнюю сторону кривой; — наклонные поддерживающие струны должны быть нагружены и не иметь видимой слабины (провисания). У изолированных, гибких поперечин, кроме того, проверить: — наличие и правильность размещения изоляторов (гирлянд) в поперечных несущих, верхнем и нижнем фиксирующих тросах, отсутствие на них видимых разрушений изоляционных деталей; — наличие и целостность электросоединителей между поперечными несущими и верхним фиксирующим тросами (в середине поперечины), а также между верхним фиксирующим тросом и нейтральными вставками нижнего фиксирующего троса у каждой из опор поперечины. Обратить внимание на отсутствие у тросов оборванных жил, а у стальных тросов — на состояние антикоррозионного покрытия. Проверить крепление тросов на опоре, состояние зажимов, распорок и т.п. |
| 5 | Осмотр фиксаторов | Обратить внимание на отсутствие изгиба арматуры изолятора у обратных фиксаторов, на наличие двухшарнирного ушка в месте сочленения изолятора с кронштейном и отсутствие защемления изолятора |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | в ушке. Проверить визуально продольное перемещение вдоль оси пути контактного провода с фиксирующим зажимом и поворот дополнительного стержня фиксатора. Смещение фиксирующего зажима от среднего положения не должно превышать 1/3 длины простого фиксатора или дополнительного стержня сочлененного фиксатора. Проверить состояние (отсутствие износа) узла соединения дополнительного стержня фиксатора со стойкой сочлененного фиксатора, а также наклонных поддерживающих и страхующих струн и мест их крепления на несущем тросе и на основном стержне фиксатора. Обратить внимание на правильность установки фиксирующего зажима и наличие на его болтах контргаек. Зажим должен воспринимать нагрузку от излома провода основной «щекой» (т.е. гайки на болтах должны располагаться с внутренней стороны зигзага). Проверить наличие и правильность установки устройств, предохраняющих сочлененные фиксаторы от опрокидывания (раскрытия): ограничительных упоров на стойках сочлененного фиксатора, жестких распорок и ограничителей подъема дополнительного фиксатора. Обратить внимание на возможное сближение разнопотенциальных основных стержней перекрывающих фиксаторов противоположных опор (на двухпутных участках). |
| 6 | Осмотр изоляции | Осмотреть изоляторы, проверить отсутствие на них поврежденных изоляционных деталей, |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | следов оплавления или перекрытия электрической дугой, оценить степень загрязненности изоляторов и необходимость их очистки, проверить наличие замков в местах их соединений, правильность и целостность крепления проводов к изоляторам. Проверить уровень изоляции контактной сети, т.е. соответствует ли количество изоляторов в гирлянде или длина пути утечки тока изолятора степени загрязненности атмосферы осматриваемого участка (зоны). Убедиться в отсутствии изгиба соединительной арматуры изоляторов. Обратить внимание на возможность поджатия подвесных изоляторов (гирлянд) к заземленным конструкциям под воздействием низких температур воздуха или порывов ветра. |
| 7 | Осмотр анкеровок | Проверить состояние жестких и компенсированных анкеровок продольных проводов, узлов крепления на опоре. При осмотре компенсирующего устройства обратить внимание на состояние и положение тросов (не допускаются оборванные жилы, касание (трение) тросов друг друга или других конструкций опоры). Проверить наличие антикоррозионной смазки на тросах. Убедиться в целостности блоков и правильности положения блоков и грузов. Летом при максимальной температуре воздуха не допускается сближение |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | подвижных блоков между собой на расстояние менее 1,5 м и опускание грузов до грунта на расстояние менее 200 мм. Зимой при минимальной температуре воздуха не допускается удаление подвижных блоков между собой на расстояние более 3,5 м, а подъем грузов компенсатора до неподвижного блока на расстояние менее 200 мм. Расстояние между первым от опоры подвижным блоком и опорой (или неподвижным блоком) должно быть при максимальной температуре воздуха не менее 3 м и при минимальной температуре — не более 6,5 м. Проверить число грузов, наличие на них «замка» положение ограничителя, предохраняющего грузы от раскачивания. Проверить вручную работу компенсатора путем подъема и опускания грузов. |
| 8 | Осмотр контактного провода | Оценить состояние рабочей поверхности. Она должна быть гладкой, блестящей без задиров, без поджогов (особенно в местах трогания и разгона эдектроподвижного состава, на подъемах и на изолирующих сопряжениях анкерных участков). На поверхности не должно быть пятен чистой меди и брызг расплавленной меди. Обратить внимание на правильность положения зажимов на контактном проводе (их наклон к вертикали не должен превышать 20°). Проверять взаимодействие токоприемников с «контактной подвеской у проходящих поездов. При проходе полоза токоприемника не должно быть искрения, шумы, возникающие при проходе поло- |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | за практически отсутствуют. |
| 9 | Осмотр продольных проводов | Проверить состояние проводов (оборванные жилы не допускаются), а на стальных тросах — наличие антикоррозионной смазки, проверить стыковые соединения, концевые зажимы. Не допускается проскальзывание провода в зажиме, наличие видимых повреждений, в седлах провода должны быть закреплены плашками. Проверить расстояние между проводами контактной подвески, а также расстояние от проводов и оборудования до кроны ближайших деревьев на соответствие техническим требованиям. Оценить состояние просек в охранных зонах и наличие деревьев, угрожающих падением на провода. Убедиться в отсутствии наброшенных посторонних предметов (ветвей деревьев, проволоки и т.п.) на провода или конструкции. |
| 10 | Осмотр сопряжений анкерных участков, в том числе воздушных промежутков | Проверить состояние контактных подвесок, мест их пересечения, расстояния по вертикали между рабочими и нерабочими контактными проводами, расстояние по горизонтали между внутренними рабочими контактными проводами, а также правильность расположения мест перехода токоприемника с одного анкерного участка на другой. Убедиться в правильности расстановки и подключения электрических соединителей и шлейфов разъединителей. |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить состояние устройств для плавки гололеда, защиты от пережогов, оборудование сигнализации об опускании токоприемников, а также всех элементов сопряжения (струн, фиксаторов, изоляторов, кронштейнов и т.д.). Убедиться в наличии и правильности установки двойных струн в местах приема полоза токоприемника и на врезных изоляторах контактного провода. На воздушных промежутках проверить устройство защиты от пережога проводов, на опорах – наличие и видимости черно-белых полос. |
| 11 | Осмотр эластичных и вертикальных струн | Проверить симметричность расположения в опорном узле эластичной струны, отсутствие перекосов и перегрузок (или ослабление натяжения). Проверить положение вертикальных струн. Струны должны быть нагружены, при компенсированной подвеске располагаются вертикально, при полукомпенсированной — перемещения струн должны соответствовать графику температурных перемещений. Угол наклона струны в плоскости подвески не должен превышать 30° к вертикали (при крайних расчетных значениях температуры). Убедиться, что межструновые пролеты не превышают 10 м при полукомпенсированной подвеске и 8 м при компенсированной. С помощью бинокля оценить наличие износа в сочленениях звеньев струн и исправность струновых зажимов. |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Убедиться, что в местах приема полоза токоприемника на воздушных стрелках, а также с обеих сторон врезных изоляторов установлены двойные вертикальные струны. |
| 12 | Осмотр средней анкеровки | Проверить состояние троса, надежность его крепления, отсутствие оборванных жил, наличие антикоррозионной смазки на стальных тросах. Натяжение ветвей троса должно быть одинаковым, не допускается провисание троса ниже контактного провода, пересечение троса струнами. |
| 13 | Осмотр электрических соединителей и шлейфов | Электрические соединители и шлейфы не должны иметь следов отжига. Обрыв жил, наклон вдоль оси пути более 30° не допускается. Электрические соединители в месте присоединения не должны создавать жесткой точки на контактном проводе для прохода полоза токоприемника. Уточнить наличие требуемого количества поперечных электросоединителей и проверить суммарную площадь сечения продольных электросоединителей и шлейфов разъединителей, которое должно соответствовать сечению соединяемых проводов (подвески). Проверить состояние соединительных зажимов, особое внимание обратить на переходные зажимы (места соединений медных и алюминиевых проводов). Искрение, перегрев или подгар проводов не допускается. |
| 14 | Осмотр секци- | Проверить правильность расположения всех |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | онных изоляторов | элементов секционного изолятора, состояние изоляторов, дугогасительных (дугогасящих) рогов. Обратить внимание на состояние рабочей поверхности контактных проводов, скользунов и всех элементов крепления. Убедиться в отсутствии на несущем тросе следов воздействия электрической дуги. |
| 15 | Осмотр разрядников (ограничителей перенапряжения) (ОПН) | Проверить с помощью бинокля величину воздушных промежутков, форму рогов и наличие на них наплывов и подгаров, состояние изоляторов и крепление на них шлейфов. Обратить внимание на состояние шлейфа, отсутствие обрывов жил, подгаров и надежность присоединения к контактной подвеске и разряднику. Убедиться в целостности и исправности заземления опоры и разрядника (ОПН). |
| 16 | Осмотр разъединителей | Проверить состояние изоляторов, положение контактов и дугогасителъных рогов. Обратить внимание на наличие подгаров и наплывов на них. Осмотреть места подключения шлейфов к разъединителю и контактной подвеске или питающей линии, проверить состояние шлейфов (подгары и оборванные жилы не допускаются) и площадь сечения. Осмотреть узлы соединения тяги с разъединителем и приводом, проверить наличие замка на приводе и состояние антикоррозионного покры- |

Продолжение технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | тия металлических изделий. На участках постоянного тока проверить наличие изоляции в тяге и изоляции между приводом и опорой. Проверить наличие и состояние надписи (литеры) на приводе и соответствие ее диспетчерскому наименованию. Убедиться в целостности и исправности заземления опоры и привода разъединителя. |
| 17 | Осмотр воздушных стрелок | Проверить правильность расположения воздушной стрелки над стрелочным переводом. Обратить внимание на свободность продольного перемещения контактных проводов. Осмотреть крепление ограничителя, устройств для одновременного подъема контактных проводов, электросоединителя, вертикальных струн, убедиться в их исправности и правильности регулировки контактных проводов. |
| 18 | Осмотр подвески в искусственных сооружениях | Обратить внимание на расстояние (воздушные зазоры) от проводов и частей подвески, находящихся под напряжением, до заземленных конструкций, на состояние отбойников и их работу, на наличие следов перекрытий в местах сближения и на изоляторах. Проверить состояние всех проводов, обводов и электрических соединений, изоляторов, узлов крепления опорных и поддерживающих конструкций, узлов фиксации и подвеса проводов. |

Окончание технологической карты № 1.1.4

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Проверить состояние заземлений, заградительных щитов, наличие на них предохранительных плакатов, на всех металлических конструкциях проверить состояние антикоррозионного покрытия (окраски) и определить необходимость его возобновления. В мокрых тоннелях выявить места подтекания влаги на изоляторы, наличие и состояние защитных козырьков (зонтиков) в таких местах. |
| 19 | Осмотр переходов воздушных линий через контактную сеть | По внешнему виду оценить состояние опор и проводов воздушных линий в месте пересечения контактной сети, а также расстояние между нижними проводами линий электропередачи и контактной сетью. Определить необходимость внеочередного комиссионного осмотра перехода с участием его владельца. |

6. Окончание работ

6.1. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании и результатах обхода, возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.2. Результаты наблюдений при обходе перенести в Журнал осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83). Особо выделить неисправности:

- подлежащие устранению немедленно, с указанием сроков выполнения;

- подлежащие включению в план текущего ремонта;

- подлежащие включению в план капитального ремонта.

Технологическая карта № 1.1.6

(Переработанная и дополненная)

Верховое обследование контактной сети

1. Состав исполнителей

Начальник района, электромеханик или электромеханик – 1

Электромонтер 5 разряда – 2

2. Условия выполнения работ

Работа выполняется:

2.1. Со снятием напряжения и заземлением контактной сети с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины); с использованием навесной лестницы 3 м; с подъемом на высоту.

2.2. С перерывом в движении поездов, в «окно» продолжительностью не менее 1 часа.

2.3. По наряду и приказу энергодиспетчера. При работе на станционных путях – по согласованию с дежурным по станции.

2.4. В местах секционирования – с шунтированием проводов смежных секций.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Автомотриса (дрезина) с рабочей площадкой, шт. …………………………..1

Лестница навесная 3 м, шт. …………………………………………………....1

Набор инструмента электромонтера, компл. …………………………………1

Микрометр или скоба для измерения износа контактного провода, шт. …...1

Рейка деревянная (брусок) длиной 1,5 м, шт. ………………………………...1

Метр складной, шт. ……………………………………………………………..1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ……...........1

Штанга заземляющая, шт. …………………..(по числу, указанному в наряде)

Продолжение технологической карты № 1.1.6

Перчатки диэлектрические, пар ……………………………………………….2

Пояс предохранительный, шт. ...…………………....(по числу исполнителей)

Каска защитная, шт. ...………………….....................(по числу исполнителей)

Жилет сигнальный, шт. ………………………….......(по числу исполнителей)

Сигнальные принадлежности, компл. …………..…….….……………….…..1

Аптечка, шт. …………………………….……………………………………….1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Накануне работ передать энергодиспетчеру заявку на выполнение работ со снятием напряжения – заземлением контактной подвески с применением рабочей площадки автомотрисы (дрезины) с перерывом в движении поездов и предоставление «окна», с указанием времени, места и характера работ.

4.2. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его.

4.3. Подобрать защитные и монтажные средства, инструмент и сигнальные принадлежности, проверить их исправность и сроки годности. Погрузить их на транспортное средство, организовать доставку вместе с бригадой к месту работы.

4.4. Получить приказ энергодиспетчера с указанием времени начала и окончания работ («окна»). При работе на станционных путях согласовать ее выполнение с дежурным по станции, оформив запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

После закрытия пути перегона или станции получить разрешение дежурного по станции на его занятие. На перегон автомотриса отправляется на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

4.5. По прибытии на место работы провести инструктаж по охране труда всем членам бригады с росписью каждого в наряде. Распределить обязанности между исполнителями.

Продолжение технологической карты № 1.1.6

4.6. Установить заземляющие штанги. Подняться на рабочую площадку автомотрисы, поднять и закрепить перила ограждения, привести площадку в рабочее положение, завесить шунтирующие штанги.

4.7. При выполнении работ в месте секционирования включить по приказу энергодиспетчера шунтирующий смежные секции секционный разъединитель, установить медную шунтирующую перемычку между секциями контактной подвески (при завешенных на них шунтирующих штангах).

4.8. Осуществить допуск бригады к производству работ.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение осмотра | Осмотр производится с целью подробного определения технического состояния тех элементов и устройств, в результате обследования которых (при обходах с визуальными осмотрами и при диагностировании) не удалось получить гарантированного ответа. На дистанциях электроснабжения, где верховой осмотр принят как основной вид технического обслуживания, его проводят по каждому анкерному участку в соответствии с графиком, утвержденным дистанцией электроснабжения с периодичностью, установленной ПУТЭКС (ЦЭ-868). Подняться на рабочую площадку начальнику района контактной сети и одному электромонтеру. Второй электромонтер на платформе дрезины осуществляет наблюдение за работой системы, связь с машинистом автомотрисы и ведет запись обнаруженных неисправностей или отклонений от технических норм. |

Продолжение технологической карты № 1.1.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | Автомотриса перемещается в пределах заземленного участка контактной подвески со скоростью не более 10 км/ч с остановками у каждой опоры и в середине анкерного участка в месте установки тросов средней анкеровки и в других местах по указанию руководителя работ. При осмотре обратить внимание на состояние и соответствие техническим требованиям ПУТЭКС (ЦЭ-868) проводов, изоляторов, электросоединителей, оборудования, узлов, деталей и элементов конструкций, расположенных выше уровня пола рабочей площадки автомотрисы. Проверить: отсутствие износа в узлах сочленения и нагрева в местах электрического соединения проводов; коррозию стальных деталей и элементов конструкций, состояние их защитного покрытия; загрязнение поверхности изоляционных деталей изоляторов и следов перекрытия или коронирования; надежность крепления деталей (арматуры) и отсутствие на них трещин и других дефектов; состояние контактного провода и его контактной поверхности (произвести контрольные замеры в местах повышенного износа); положение фиксатора, при необходимости, провести требуемые измерения; исправность наклонных, рессорных и вертикальных струн; взаимное расположение проводов и их состояние; состояние разрядников, разъединителей, секционных изоляторов, воздушных стрелок и других устройств с видимыми отклонениями от норм или с повреждениями. |

Продолжение технологической карты № 1.1.6

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | При осмотре определить виды и объемы работ по текущему и капитальному ремонтам. Все выявленные неисправности и не устраненные отклонения от технических норм зафиксировать в блокноте и отклонения от технических норм зафиксировать в блокноте по каждому анкерному участку с указанием номеров опор (для устранения по отдельному наряду) Работы по устранению дефектов производятся по соответствующим технологическим картам. При обнаружении повреждений и неисправностей, угрожающих безопасности движения, принять меры к их ликвидации, легко устранимые ликвидировать и немедленно. При необходимости, через энергодиспетчера организовать пропуск поездов с опущенными токоприемниками или с ограничением скорости движения. |

6. Окончание работ

6.1. При работе в месте секционирования снять временную шунтирующую перемычку между проводами смежных секций (при завешенных на них шунтирующих штангах).

6.2. Собрать материалы, монтажные приспособления, инструмент, защитные средства и погрузить их на автомотрису.

6.3. Привести рабочую площадку автомотрисы в транспортное положение. Исполнителям спуститься с рабочей площадки. При работе с автомотрисы на перегоне возвратить ее на станцию примыкания на правах хозяйственного поезда порядком, установленным Инструкцией по движению поездов.

Окончание технологической карты № 1.1.6

6.4. Снять заземляющие штанги. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании работ. При работе на станции оформить запись в «Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети».

6.5. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.6. Проанализировать записи верхового осмотра и объезда с осмотром по каждому анкерному участку, по результатам составить акт с указанием сроков устранения по каждому повреждению (неисправности), выделив, при этом, неисправности, подлежащие устранению немедленно, включению в план текущего ремонта очередного месяца или включению в план капитального ремонта.

Технологическая карта № 1.1.7

(Переработанная и дополненная)

Осмотр пересечений воздушных линий (ВЛ) с контактной сетью

1. Состав исполнителей

Начальник района или электромеханик или электромонтер 6 разряда – 1

Электромонтер 5 разряда – 1

2. Условия выполнения работ

Осмотр выполняется:

2.1. С участием владельца перехода линии электропередачи (ВЛ).

2.2. С использованием бинокля, зеркального или угломерного прибора для определения высоты проводов ВЛ.

2.3. По распоряжению и уведомлению энергодиспетчера, с указанием времени, места осмотра и состава исполнителей.

3. Машины, механизмы, защитные средства, приборы, инструмент, приспособления и материалы:

Бинокль, шт. ……………………………………………………………............1

Зеркальный или угломерный прибор, шт. ……………………………………1

Молоток на длинной рукоятке, шт. …………………………………………...1

Рулетка измерительная, шт. ……………………………………………………1

Блокнот для записи с письменными принадлежностями, компл. ……...........1

4. Подготовительные работы и допуск к работе

4.1. Согласовать с владельцем перехода ВЛ время совместного комиссионного осмотра.

4.2. Получить распоряжение на производство осмотра и инструктаж от лица, выдавшего его.

Продолжение технологической карты № 1.1.7

4.3. Уведомить энергодиспетчера о предстоящем осмотре, указав время и место расположения перехода, состав исполнителей.

4.4. Прибыть к месту расположения перехода.

5. Схема последовательного технологического процесса

| № п.п. | Наименование операций | Содержание операций, технологические требования и нормы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Выполнение осмотра | Осмотреть и проверить состояние опор от вершины до заглубления в грунте или крепления на фундаменте. Убедиться в вертикальности опоры и отсутствии прогиба, в исправности фундамента и крепления на нем опоры. На всех анкерных болтах гайки должны быть затянуты до отказа и на них установлены контргайки. «Башмаки» опоры должны плотно (без просвета) опираться на основания фундаментных блоков. Вблизи опоры не должно быть оползней, просадок или размывов грунта. У металлических опор не допускается деформация или коррозия всех составных элементов, а у железобетонных опор — повреждения бетона, продольные или поперечные трещины, выступающие следы коррозии арматуры. Проверить с помощью бинокля состояние изоляторов, узлов крепления проводов. У изоляторов не должно быть повреждений изоляционных деталей, следов оплавления или перекрытия электрической дугой. Число изоляторов в гирлянде должно соответствовать требованиям ПУЭ в зависимости от класса (напряжения) линии. У проводов в пролете пересечения не должно быть |

Продолжение технологической карты № 1.1.7

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | соединений и оборванных жил. Крепление проводов должно быть двойным, а сечение — не менее 35 мм2 в I и II районах по гололеду и не менее 50 мм2 в остальных районах. С помощью зеркального или угломерного прибора определить расстояния по вертикали между нижним проводом ВЛ и верхними проводами контактной подвески или вершиной их опор. Расстояние до несущего троса и других проводов, подвешенных на опорах контактной сети, составляют, не менее: 2-3 м - для ВЛ до 10 кВ (2 м для ВЛ 3 кВ) 3 м - для ВЛ 20-110 кВ 4 м – для ВЛ 150-220 кВ 5 м – для ВЛ 330-500 кВ Расстояние от вершины опор контактной сети по вертикали до провода должно быть не менее: 7 м – для ВЛ до 110 кВ; 8 м – для ВЛ 150-220 кВ; 9 м – для ВЛ 330-500 кВ. С помощью бинокля проверить состояние защитных шунтов на несущих тросах контактных подвесок в зоне пересечения 35 кВ и ниже. |

6. Окончание работ

6.1. Оформить двусторонний акт осмотра перехода с указанием в нем всех повреждений или отступлений от технических требований Правил устройства электроустановок (ПУЭ) и ПУТЭКС (ЦЭ-868) и сроки их устранения.

6.2. Дать уведомление энергодиспетчеру об окончании осмотра.

Окончание технологической карты № 1.1.7

6.3. Возвратиться на производственную базу ЭЧК.

6.4. Оформить запись в Журнале осмотров и неисправностей (форма ЭУ-83).